燃气调压设备招采控制价

| 序号 | 名称 | 单位及数量 | 规格及型号 | 备注 | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器 | 1套 | RGLTⅢDN80-40-10C/RF（PN40 DN80 ） 最大工作流量 Q：1500Nm3/h 工作压力 P：1.0~2.0MPa |  | 8410.00 | 8410.00 |
| 2 | 自力式调压阀 | 1套 | 配进出口法兰及垫片紧固件 带切断功能，切断压力：0.8MPa 进口压力：1.0~2.0MPa 出口压力：0.7MPa 流量：Q=100-1800Nm3/h 稳压精度：AC：±5% 结构形式：轴流式 |  | 23731.67 | 23731.67 |
| 3 | 安全切断阀 | 2套 | PN40 DN25 切断压力：0.8MPa 精度±5% |  | 7521.00 | 15042.00 |
| 4 | 调压计量柜1 | 1套 | P1=0.5～0.7MPa, P2=0.35MPa 设计流量：Q=1500Nm3/h | 1.流量计具备无线远传功能 2.配进出口法兰及垫片紧固件。 3.含加臭装置 JCB-60-0.1/0.56（加臭设备参数要求：设计压力0.4Mpa，运行压力0.3Mpa，日供气量2-8千/天，磁翻板液位计带液位传输功能，加臭控制器与流量计匹配根据流量计瞬时流量实现自动加臭，控制器和加臭设备设计为一体机，带积液池，加臭泵两台一用一备，液罐容积60升。加臭机所有电器设备符合防爆技术要求） 4.含天信气体腰轮流量计：口径DN80,流量范围1.6-250m³/h | 233140.00 | 233140.00 |
| 5 | 调压计量柜2 | 2套 | P1=0.1～0.35MPa, P2=15kPa 设计流量：Q=350Nm3/h | 成套提供（含天信气体腰轮流量计Q=350Nm'/h 精度1.0级） 详见设备表 | 66030.00 | 132060.00 |
| 总价 |  |  |  |  |  | 412383.67 |

附设备表-（调压计量柜1）

附设备表-（调压计量柜2）