附件1

德阳市潺亭水务有限公司

采购二次供水设备

# 报名表

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 比选内容 |  |
| 联系人 |  | 法定代表人委托代理人 |  |
| 联系人手机 |  | 传真电话 |  |
| 申请单位（章） |  |  |  |
| 法定代表人签字： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

德阳市潺亭水务有限公司

采购二次供水设备

比

选

文

件

德阳市潺亭水务有限公司

2025年11月

第一章   德阳市潺亭水务有限公司

采购二次供水设备比选公告

德阳市潺亭水务有限公司采购二次供水设备比选，欢迎符合资格条件的各潜在参与。现将相关情况公告如下：

一、采购项目概况

（一）采购单位：德阳市潺亭水务有限公司

# （二）采购内容： 二次供水设备（含水泵机组、控制系统、稳压罐等）的供货、安装、调试及两年质保服务，设备需符合《二次供水工程技术规程》（CJJ140—2010）及地方相关标准。

# （三）项目地点：德阳市罗江区。

# （四）服务期限：30天内完成。

（五）资金来源：企业自筹。

（六）比选方法：最低评标价法。

（七）报价要求：按确定的控制价下浮报价（可精确到小数点后2位），报价高于控制价为无效报价。

（八）中选数量：1名。

二、比选申请人资格要求

（一）独立法人资格，营业执照经营范围含供水设备生产或销售；

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供人员资质证明（提供给排水、电气或机械等相关专业工程师证书）、施工人员健康证明（二级甲等医院开具的健康证）；

（四）不接受联合体，不接受中选后分包；

（五）良好的信用记录：申请截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）近3年（2022年至今）承担过至少2项类似规模二次供水项目案例（需提供合同复印件）。

三、发布公告方式

本次比选公告以网络形式发布于四川西南发展控股集团有限公司网站，网址：http://www.xnfzkt.cn/

四、报名时间及报名方式等

（一）报名时间：2025年11月13日08:30至2025年11月17日17:30截止。

（二）报名方式：本次公告采取网络报名方式，QQ邮箱407519009@qq.com。

（三）报名资料：

1.报名表；

2.营业执照正本复印件；

3.法定代表人身份证复印件；

4.授权委托书及本人身份证复印件；

5.比选申请人资格要求的资料；

所有资料均需盖单位鲜章，扫描成PDF格式，于报名截止时间前将报名资料发至407519009@qq.com邮箱，2025年  11月17日17:30后不予受理。

- 响应文件递交时间及比选时间等

（一）比选资料格式要求：（详见附件）

比选申请人参与比选活动即视为响应所有比选要求，所有响应文件必须打印盖章并进行完整包装，包装完在封口处加盖密封章或公章（贴密封条）,不得有破损。密封文件开启后，由评审小组进行评审。

# （二）响应文件递交截止时间 ：2025年11月18日10:50。

# （三）比选时间 ：2025年11 月18日11:00。

# （四）比选地点：德阳市潺亭水务有限公司会议室（罗江区万安北路245号）。

- 比选人资格审查

由评审小组对各比选申请人进行资格审查，凡通过资格审查的，均进入参加比选申请人名单；通过资格审查的比选申请人不足三家的，本次比选活动终止。

七、报价要求

（一）项目进行一次性报价，如因采购人造成比选文件错漏、比选延后等，在比选文件中违规设置限制性条件、故意设置非实质性竞争条款、违规泄露应当保密的与比选活动有关的情况和资料、与比选申请人串通、弄虚作假等，按照相关法律、规定进行处罚。

（二）若在报价中出现相同报价的，采取现场二次报价确定中选人。

# 八、注意事项

（一）递交响应文件的人员请提前10分钟进场，并携带身份证原件。

（二）本次比选活动最终解释权归德阳市潺亭水务有限公司所有。

# 九、联系方式

经 办 人：何先生

联系电话：18280570678

地    址：德阳市罗江区万安北路245号

德阳市潺亭水务有限公司

2025年11月12日

第二章   服务商须知

- 本次比选活动将采用最低评标价法确定服务单位。

- 中选人应与采购人签订合同。

- 不论比选结果如何，比选申请人应承担编制和提交响应文件的全部费用，采购人对这些费用概不负责。

- 比选文件是申请人编制响应文件的重要依据，也是签订合同的重要依据，与合同具有同等法律效力，望申请人予以重视。

- 申请人应了解一切可能影响报价的资料和市场风险。但申请人必须对所获资料、信息的真实性负全部责任，且所需费用由申请人自理。一旦中选，申请人不得以任何借口提出额外要求。

- 采购人不对未中选单位做任何未中选原因的解释。

- 无论比选结果如何，所有参与的比选资料均不退回且归采购人所有。

- 申请人在参加本项目的比选活动中，必须由申请单位的负责人或其授权的委托代理人参加。

- 本项目不接受联合体，不接受中选后分包。

- 采购范围及技术要求

一、采购项目规格参数

（一）系统概述

1.设计供水流量：50m³/h

2.设计供水扬程：35m

3.系统工作模式：罐式无负压供水

（二）水泵单元

1.主泵数量：3台（两用一备）；

2.水泵类型：立式多级离心；

3.单泵额定流量：系统满足设计流量；

4.单泵额定扬程：系统满足设计扬程；

5.泵叶轮材质：SUS304不锈钢，采用冲压焊接闭式制造工艺；

6.泵体铸件材质：采用电泳工艺处理；

7.水泵效率：在额定点效率达到GB19762-2007规定的节能评价值；

8.电机相数：三相；

9.电机防护等级：IP55；

10.电机绝缘等级：F；

11.电机功率：5.5kw；

12.电源频率：50Hz；

13.额定电压：380v；

14.电机能效等级：IE3或更高；

15.最大环境温度：40℃；

16.密封：采用集装式机械密封。

（三）系统组件

1.机组进出水管道材质：SUS304不锈钢；

2.机组进出水阀门：不锈钢蝶阀；

3.机组保护阀门：低阻力止回阀；

4.压力调节系统：100L-1.0MPa稳压罐；

5.流量调节系统：SUS304不锈钢600*1300稳流罐 ，含真空抑制装置，缺水保护功能；

6.其它组件：涉水部件均采用SUS304不锈钢或食品级橡胶材质。

（四）控制系统

1.变频器品牌：西门子、施耐德、ABB或同等档次品牌；

2.变频器额定功率：大于所控电机功率；

3.变频器配置模式：一拖一；

4.PLC品牌：西门子、施耐德或同等档次品牌；

5.人机界面：彩色触摸式屏幕，尺寸≥7英寸；

6.传感器品牌：西门子、丹佛斯、E+H或同等档次品牌；

7.其它元器件要求：国际/国内一线品牌。

（五）智控系统

功能要求：压力采集、超压报警、水淹报警、爆管保护、自控报警等。

（六）安防配置

防盗门：钢制防盗门，尺寸不低于1000*2000mm，配置机械式防盗锁。

- 环境配置

1.户外设备间：一体式碳钢喷塑泵房；

2.通风格栅：不锈钢框架，外设防虫网罩；

3.通风设备：负压轴流风机，直径φ300mm，不锈钢框架，外设防虫网罩；

4.照明设施：吸顶式照明灯，LED节能灯具，额定功率≥15W,安装数量不少于2只。

（八）其它技术要求：

1.进水口安装检修手动阀；

2.出水管路于一体化设备间外墙上预留1个出水口法兰驳接口；

3.涉水部件提供相关卫生许可批件；

4.设备需符合《二次供水工程技术规程》及地方相关标准。

三、控制价

含税价97000元（大写：玖万柒仟元整）

四、售后服务要求

（一）验收标准：技术服务以国家标准、行业标准或地方标准为验收标准。

（二）履约地点：德阳市罗江区。

（三）交货期限：成交服务商须在在甲方通知供货之日起30日内完成。

- 比选文件部分格式

德阳市潺亭水务有限公司

采购二次供水设备比选公告

响应文件

比选申请人：

日  期：     年     月     日

  - 一、承诺函

公司:

我方研究了“                            ”比选的全部内容，决定参加贵单位组织的本次比选活动。我方授权           (姓名、身份证号码)代表我方               全权处理德阳市潺亭水务有限公司采购二次供水设备比选活动的有关事宜。

据此函，我公司(单位)承诺如下:

1、我方已详细审核全部比选文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

2、我方对所提交的响应文件内容承担一切法律责任。

3、我方同意所提交的比选申请书在本响应文件或修改文件中规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

4、我方承诺比选有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力。

5、我方保证提交的比选资料具有真实性、合法性。

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

身份证号码：        系       （比选申请人名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖比选申请人公章）

比选申请人：             （盖单位章）

日  期：         年      月    日

  - 三、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名、身份证号码）系                                  （比选申请人名称）的法定代表人（本人），现授权委托                                     （姓名、身份证号码）为我方签署本项目的比选申请书的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的比选申请书的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

比选申请人：                           （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字或盖章）

注：1、身份证复印件必须印有正反面且在有效期内，并加盖公章。

2、比选申请人为法定代表人的，可直接参加本次比选活动的，不提供本授权委托书。

四、报价函

德阳市潺亭水务有限公司：

经研究德阳市潺亭水务有限公司采购二次供水设备比选的全部内容后，我方报价如下：

| 序号 | 设备名称 |  | 型号规格 | 流量 | 扬程 |  | 功率 | 数量 | 单价（含税） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成套二次供水设备 |  |  | （成套设备型号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢多级泵 |  | （注明品牌及型号） |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 系统组件 |  | （注明除气压罐、稳流罐外材料品牌、型号、材质） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 立式碳钢隔膜气压罐 |  | 100L-1.0MPa；（注明品牌） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 稳流罐 |  | （注明品牌、材质；真空抑制器注明品牌） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 控制柜 |  | （注明变频器数量、品牌，PLC品牌，压力变送器品牌，触摸屏品牌型号；以及控制系统功能） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 设备间 |  | （注明尺寸及材料） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 含税总价 |  |  | ¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  | ¥ （大写：人民币 ） |  |  |  | 税金 |  | ¥ （大写：人民币 ） |  |  |

1.按确定的控制价含税报价为¥    （大写人民币        ），税率为  %；不含税报价为¥    （大写人民币        ）。

2.本报价为包干价，即已包括我方完成本项目约定服务事项产生的所有费用，此外，我方不再收取任何费用。

3.报价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；报价中的含税价和不含税价不一致的，以含税价修正不含税价。

如我方为中选人：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照比选公告和我方的响应文件签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定的全部服务工作。

比选申请人：             （盖单位章）

法定代表人（机构负责）或其委托代理人：        （签字）

地    址：

电    话：

日    期：

- 服务要求应答表

| ## 序号 | ## 比选文件技术要求 | ## 比选申请人响应情况 | ## 备注 ## （有无正负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：比选申请人将比选文件中的技术要求逐条响应列入此表，无偏离可不填写。

比选申请人名称：     （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

# 六、应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）应当提供的比选申请人资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力：

注：①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供复印件加盖公章。

2.具有良好的商业信誉并提供证明材料（承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供人员资质证明（提供给排水、电气或机械等相关专业工程师证书）、施工人员健康证明（二级甲等医院开具的健康证）；

4.良好信用记录证明材料（承诺函）；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供证明材料（承诺函）。

（二）法律、行政法规规定的其他条件。

（三）特殊资质：无

（四）其他类似效力要求相关证明材料

  - 七、比选申请人、法定代表人/主要负责人在参加本次比选活动前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺函

：

## 我方作为本次比选活动的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

## （比选申请人名称）、法定代表人       （法定代表人或负责人姓名）、主要负责人         （姓名）在参加本次比选活动前三年内没有行贿犯罪记录。

比选申请人：           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

## 日  期：     年      月      日

  - 八、廉洁承诺书

本公司参与德阳市潺亭水务有限公司二次供水设备的比选活动，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目比选及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

比选申请人：           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

## 日  期：     年      月      日